S.C.Mediline EXIM SRL.                                                                                                                                SE APROBĂ

Comuna Sopot

Jud. Dolj                                                                                                                                                             APM DOLJ

ADMINISTRATOR                                                                                                                                      DIRECTOR EXECUTIV

MONICA MATEESCU

SERVICIU MONITORIZARE
                                                                                                                                                 RESPONSABIL LABORATOARE

Program de monitorizare

| Indicator de calitate | Metoda de analiza * | Frecvența |  | Locul prelevării probei |  | Limite admise |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AER - emisii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Conform Legii 278/2013 |  | Conform BAT |  |
| NOX- | EN 15267-1, EN 15267-2, EN 15267-3 și EN 14181 | continuu |  | Cos evacuare gaze de ardere |  | 200 mg/Nm3 Medie zilnica |  | 50-180mg/Nm3 Medie zilnica |  |
| CO |  |  |  |  |  | 50 mg/Nm3 Medie zilnica |  | 10- 50mg/Nm3 Medie zilnica |  |
| SO2 |  |  |  |  |  | 50 mg/Nm3 Medie zilnica |  | < 5-40mg/Nm3 Medie zilnică |  |
| HCl |  |  |  |  |  | 10 mg/Nm3 Medie zilnica |  | < 2-8mg/Nm3 Medie zilnică |  |
| HF |  |  |  |  |  | 1 mg/Nm3 Medie zilnica |  | <1 mg/Nm3 Medie zilnică |  |
| Pulberi | EN 15267-1, EN 15267-2, EN 15267-3 și EN 14181EN 13284-2 |  |  |  |  | 10 mg/Nm3 Medie zilnică |  | < 2-5mg/Nmc Medie zilnică |  |
| TCOV | EN 15267-1, EN 15267-2, EN 15267-3 și EN 14181 |  |  |  |  | 10 mg/Nm3 Medie zilnica |  | < 3-10 mg/Nm3 Medie zilnica |  |
| Metale și metaloizi, cu excepția mercurului | EN 14385 |  | o data la 6 luni |  | Cos evacuare gaze de ardere |  |  |  |  |
| (As,+Co+ Cr+ Cu+ Mn+ Ni+ Pb+ Sb+ V) |  |  |  |  |  | 0,5 mg/Nm3 Medie pe perioada de prelevare ( min30`-max8 ore) |  | 0,01-0,3mg/Nmc Medie pe perioada de prelevare |  |
| Cd +Tl |  |  |  |  |  | 0,05 mg/Nm3 Medie pe perioada de prelevare ( min30`-max8 ore) |  | 0,005-0,02mg/Nmc Medie pe perioada de prelevare |  |
| PCDD/F + PCB de tipul dioxinelor | EN 1948-1, EN 1948-2, EN 1948-4 |  | - o dată la șase luni, pentru prelevarea de probe pe termen scurt |  | Cos evacuare gaze de ardere | 0,1 ng//Nm3 Medie pe perioada de prelevare ( min6 -max8 ore) |  | < 0,01-0,08 ng WHO-TEQ Nm3 Medie pe perioada de prelevare |  |
| Hg | EN 14884 |  | - o dată la șase luni, pentru prelevarea de probe pe termen scurt |  |  | 0,05mgNm3 Medie pe perioada de prelevare ( min30`-max8 ore) |  | <5-20mg/Nm3 Medie pe perioada de prelevare |  |
| Benzo[a]piren |  |  | o dată pe an |  |  | - |  | - |  |
| DESEURI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Determinarea conținutului de substanțe nearse în zguri și în cenuși Pierdere la calcinare | EN 14899 și fie EN 15169, fie EN 15935 |  | Trimestrial |  | Depozitele de cenusi | - |  | 1-5% |  |
| APA UZATA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | HG nr352/2005 /HG.188/2002 | BAT |  |  |
| pH | SR ISO 10523/ 97 |  | La vidanjare** | Bazin vidanjabil |  | 6,5 – 8,5 | - |  |  |
| Materii în suspensie | STAS 6953-81 |  |  |  |  | 350 | - |  |  |
| CBO5 | SR ISO 5815/98 |  |  |  |  | 300 | - |  |  |
| CCO-Cr | SR ISO 6060/96 |  |  |  |  | 500 | - |  |  |
| Detergenti | SR ISO 7875/96 |  |  |  |  | 25 | - |  |  |
| Azot amoniacal NH4+ | SR ISO 7150-1/2001 |  |  |  |  | 30 | - |  |  |
| Fosfor total | STAS 164/75 |  |  |  |  | 30 | - |  |  |
| Cianuri totale | SR ISO 6703/1/98 |  |  |  |  | 1,0 | - |  |  |
| Sulfaţi | STAS 8601/70 |  |  |  |  | 600 | - |  |  |
| Substanţe extractibile cu solvenţi organici | SR 7587/96 |  |  |  |  | 30 | - |  |  |
| Cadmiu | SR ISO 5961/93 |  |  |  |  | 0,3 | - |  |  |
| Crom total | STAS 7884-91 |  |  |  |  | 1,5 | - |  |  |
| Cupru | STAS 7795-80 |  |  |  |  | 0,2 | - |  |  |
| Nichel | STAS 7687-67 |  |  |  |  | 1,0 | - |  |  |
| Zinc | STAS 8314-87 |  |  |  |  | 1,0 | - |  |  |
| Mangan total | SR8662/1-96 SR ISO6333-96 |  |  |  |  | 2,0 | - |  |  |
| SOL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Crom. | - Mineralizare acidă cu microunde; determinarea conținutului de metale în sol prin absorbție în flacără -Determinarea continutului de metaledin sol prin absorbtie in flacara - Spectometru absorbtie atomica | 1/ an |  | zona de est a incintei coordonate GPS: 0381573 USR 0324121 |  | Incadrarea conf. Ordinului 756/1997 |  |  |
| Cupru |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mangan. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plumb |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zinc |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cadmiu. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nichel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total hidrocarburi din petrol (THP) | Metoda gravimetrica |  |  |  |  |  |  |  |

*Metoda de analiza va fi cea corespunzatoare standardului              **In functie de caracteristicile apei de spalare ambalaje